AL-LJ(K)系列零序电流互感器

- 概 述

保定奥兰电气科技有限责任公司生产的AL-LJ(K)系列零序电流互感器经电力工业部电气设备质量检测中心检测，质量优于国标GB1208-1997《电流互感器》，具有精度高，线性度好，运行可靠，安装方便，外型美观等特点。

孔径Ф40～Ф360的零序电流互感器（电缆型），有各种容量、变比、准确限值系数的高精度零序电流互感器及与小电流接地选线装置、继电器等配套的高灵敏度零序电流互感器。产品分整体式和组合式两类。互感器采用工程塑料外壳、树脂浇注全密封；外型美观、安装方便、节省安装空间、规格品种多，可适用各种保护装置和电力系统各种运行方式（中性点接地，中性点不接地，大电阻接地，小电阻接地和消弧线圈接地）的需要。

型号说明

AL-L J  (K)  XX   □. J.A. B

保定奥兰电气科技有限责任公司

类别

内孔直径

电流互感器

组合式

空格：用于小电流接地选线装置   A：与DD11/60型继电器配合使用

J：用于微机型继电保护          B：与DL11/0.2型继电器配合使用

- 使用条件

  - 环境温度：最高温度+60℃，

日平均气温不超过+40℃，最低气温－5℃；

  - 海拔：不超过1000m（高原使用时特殊定货）；

  - 相对湿度：＜85%。

- 产品类别及主要数据

  - 交流电压0.4KV以上(电缆)；

  - 电网频率50Hz；

  - 同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”；

  - 型号及数据、外形尺寸见图表。

- 安装

1、整体式互感器安装要在铺设电缆前进行，电缆敷设时穿过互感器。

2、开口式互感器不受电缆铺设与否的限制，具体方法如下：

2.1拆下互感器“K/1”、“K/2”的联接压片；

2.2将互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下，互感器便分成两部分；

2.3将互感器套在电缆上，把两个接触面擦干净，薄薄涂上一层防锈油，对好互感器两部分后

拧上内六角螺栓，互感器两部分要对齐以免影响性能；

2.4将联接片固定在“K/1”、“ K/2”上；

2.5开口式互感器上下两部分不可与其它互感器互换。

- 定制

由于电力系统的快速发展，运行方式多种多样，各类型的保护及装置层出不穷，又有大批的保护装置进口，所需要的零序电流互感器的种类也就很多，我公司可根据用户需要，设计生产各种规格和各种孔径的零序电流互感器以及与其配套的保护装置内的变送传感器。

- 订货须知

1、产品型号、内孔直径（㎜）；

2、一次零序电流、二次电流（或电流比）；

3、二次负荷容量或负载阻抗；

4、准确限值系数、准确级（如果有）。

注：Φ8.5四孔为通孔，B，C为四孔间尺寸，可做水平安装。

ABS外壳浇注式零序电流互感器数据及尺寸（见表1、表2）

表1

| 型号 | 一次零序 电流（A） | 二次电流 （A） | 二次负荷 （Ω） | 建议用途 | 外形尺寸（㎜） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL-LJ40 AL-LJK40 | 1-40 | 0.02 -1 | 2.5 | 与小电流接地选线装置等配合使用 | 孔 径 | 长 | 高 |  | 厚 | 地 脚 中 心 距 | 地 脚 螺 丝 |
|  |  |  |  |  | 40 | 120 | 120 |  | 56 | 85 | M8 |
| AL-LJ80 AL-LJK80 | 1-40 | 0.02 -1 | 2.5 | 与小电流接地选线装置等配合使用 | 孔径 |  |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 长 |  |  | 195 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高 |  |  | 168 |  |  |  |
| AL-LJ80A AL-LJK80A | 3-5 | 0.03 -0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 | ## 厚 |  |  | 47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 地脚中心距 |  |  | 175 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 地脚内螺孔 |  |  | M8 |  |  |  |
| AL-LJ80B AL-LJK80B | 10 | 0.2 | 10 | 与DL11/0.2型继电器配合使用 | ## B |  |  | 144 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C |  |  | 122±2 |  |  |  |
| AL-LJ100 AL-LJK100 | 1-40 | 0.02 -1 | 2.5 | 与小电流接地选线装置配合使用 | 孔径 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 长 |  |  | 215 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高 |  |  | 190 |  |  |  |
| AL-LJ100A AL-LJK100A | 3-5 | 0.03 -0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 | ## 厚 |  |  | 53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 地脚中心距 |  |  | 195 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 地脚内螺孔 |  |  | M8 |  |  |  |
| AL-LJ100B AL-LJK100B | 10 | 0.2 | 10 | 与DL11/0.2型继电器配合使用 | ## B |  |  | 158 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## C |  |  | 137±2 |  |  |  |
| AL-LJ120 AL-LJK120 | 1-40 | 0.02 -1 | 2.5 | 小电流接地选线装置配合使用 | 孔径 |  |  | 120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 长 |  |  | 235 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高 |  |  | 210 |  |  |  |
| AL-LJ120A AL-LJK120A | 3-5 | 0.03 -0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 | ## 厚 |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 地脚中心距 |  |  | 215 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 地脚内螺孔 |  |  | M8 |  |  |  |
| AL-LJ AL-LJK120B | 10 | 0.2 | 10 | 与DL11/0.2型继电器配合使用 | ## B |  |  | 175 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## C |  |  | 153±2 |  |  |  |
| AL-LJ140 AL-LJK140 | 1-40 | 0.02 -1 | 2.5 | 小电流接地选线装置配合使用 | 孔径 |  |  | 140 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 长 |  |  | 275 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高 |  |  | 250 |  |  |  |
| AL-LJ140 AL-LJK140A | 3-5 | 0.03 -0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 | ## 厚 |  |  | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 地脚中心距 |  |  | 255 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## B地脚内螺孔 |  |  | M10 |  |  |  |
| AL-LJ140B AL-LJK140B | 10 | 0.2 | 10 | 与DL11/0.2型继电器配合使用 | ## B |  |  | 202 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C |  |  | 179±2 |  |  |  |
| AL-LJ160 AL-LJK160 | 1-40 | 0.02 -1 | 2.5 | 小电流接地选线装置配合使用 | 孔径 |  |  | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 长 |  |  | 275 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高 |  |  | 250 |  |  |  |
| AL-LJ160A AL-LJK160A | 3-5 | 0.03 -0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 | ## 厚 |  |  | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 地脚中心距 |  |  | 255 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 地脚内螺孔 |  |  | M10 |  |  |  |
| AL-LJ160B AL-LJK160B | 10 | 0.2 | 10 | 与DL11/0.2型继电器配合使用 | ## B |  |  | 202 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C |  |  | 179±2 |  |  |  |
| AL-LJ180 AL-LJK180 | 1-40 | 0.02 -1 | 2.5 | 小电流接地选线装置配合使用 | 孔径 |  |  | 180 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 长 |  |  | 360 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高 |  |  | 325 |  |  |  |
| AL-LJ180A AL-LJK180A | 3-52-4 | 0.03 -0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 | ## 厚 |  |  | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 地脚中心距 |  |  | 330 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 地脚内螺孔 |  |  | M12 |  |  |  |
| AL-LJ180B AL-LJK180B | 10 | 0.2 | 10 | 与DL11/0.2型继电器配合使用 | ## B |  |  | 260 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C |  |  | 238±2 |  |  |  |
| AL-LJ200 AL-LJK200 | 1-40 | 0.02 -1 | 2.5 | 小电流接地选线装置配合使用 | 孔径 |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 长 |  |  | 360 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高 |  |  | 325 |  |  |  |
| AL-LJ200A AL-LJK200A | 3-5 | 0.03 -0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 | ## 厚 |  |  | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 地脚中心距 |  |  | 330 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## 地脚内螺孔 |  |  | M12 |  |  |  |
| AL-LJ200B AL-LJK200B | 10 | 0.2 | 10 | 与DL11/0.2型继电器配合使用 | ## B |  |  | 260 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C |  |  | 238±2 |  |  |  |

表2:

| 型 号 | 电流比(A) | 准确极 | 额定输出(VA) (COSФ=0.8 滞后) | 准确限值系数 | 短时热电流KA-S | 外形尺寸㎜ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 孔径 φ | 长 L | 高 H | 厚 D | 地脚中心距 | 地脚内螺孔 | B | C |
| AL- LJ40J （整体式） AL- LJK40J （组合式） | 40/1 50/1 75/1 100/1 150/1 200/1 及以上 | 10P | 1；2.5 | 5 | 5-1 | 40 | 120 | 120 | 56 | 85 | M8 |  |  |
|  | 100/5 150/5 200/5 及以上 | 10P | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL-LJ80J（整体式） AL- LJK80J（组合式） | 40/1 50/1 75/1 100/1 150/1 200/1 及以上 | 10P | 1；2.5；5 | 5 | 5-1 | 80 | 195 | 168 | 47 | 175 | M8 | 144 | 122±2 |
|  | 50/5 75/5 100/5 150/5 200/5 及以上 | 10P | 5；10 | 5 | 5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL-LJ 100J (整体 式) AL-LJK 100J (组合式) | 50/1 50/5 75/1 75/5 | 10P | 1；2.5；5 | 5；10 | 5-1 | 100 | 215 | 190 | 53 | 195 | M8 | 158 | 137±2 |
|  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 10 | 5-1 | 100 | 235 | 210 | 75 | 215 | M8 | 175 | 153±2 |
|  | 100/1 100/5 150/1 150/5 | 10P | 1；2.5；5 | 5；10 | 6.5-1 | 100 | 215 | 190 | 53 | 195 | M8 | 158 | 137±2 |
|  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 10 | 10-1 | 100 | 235 | 210 | 75 | 215 | M8 | 175 | 153±2 |
|  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200/1 200/5 250/1 250/5 300/1 300/5 及以上 | # 10P | 1；2.5；5 | 5；10 | 13-1 | 100 | 215 | 190 | 53 | 195 | M8 | 158 | 137±2 |
|  |  |  | 10 | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 5；10 | 20-1 | 100 | 235 | 210 | 75 | 215 | M8 | 175 | 153±2 |
|  |  |  | 30 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL-LJ 120J (整体 式) AL- LJK 120J (组合式) | 50/1 50/5 75/1 75/5 | 10P | 1；2.5；5 | 5；10 | 5-1 | 120 | 235 | 210 | 60 | 215 | M8 | 175 | 153±2 |
|  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 10 | 5-1 | 120 | 275 | 250 | 75 | 255 | M10 | 202 | 179±2 |
|  | 100/1 100/5 150/1 150/5 | 10P | 1；2.5；5 | 5；10 | 6.5-1 | 120 | 235 | 210 | 60 | 215 | M8 | 175 | 153±2 |
|  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 10 | 10-1 | 120 | 275 | 250 | 75 | 255 | M10 | 202 | 179±2 |
|  | 150/1 150/5 | 10P | 20 | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200/1 200/5 250/1 250/5 300/1 300/5 及以上 | 10P | 1；2.5；5 | 5；10 | 13-1 | 120 | 235 | 210 | 0 | 215 | M8 | 175 | 153±2 |
|  |  |  | 20 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 10 | 20-1 | 120 | 275 | 250 | 75 | 255 | M10 | 202 | 179±2 |
|  |  |  | 30 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL-LJ 140J (整体 式) AL- LJK 140J (组合式) | 50/1 50/5 75/1 75/5 | 10P | 1；2.5；5 | 5；10 | 5-1 | 140 | 275 | 250 | 75 | 255 | M10 | 202 | 179±2 |
|  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100/1 100/5 150/1 150/5 | 10P | 5 | 5；10 | 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200/1 200/5 250/1 250/5 | 10P | 1；2.5；5 | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300/1 300/5 及以上 | 10P | 5；10；20；30 | 5；10 | 20-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL-LJ 160J (整体 式) AL- LJK 160J (组合式) | 50/1 50/5 75/1 75/5 | 10P | 1；2.5；5 10 | 5； 10 | 5-1 | 160 | 275 | 250 | 75 | 255 | M10 | 202 | 180 |
|  |  |  |  |  |  | 160 | 275 | 250 | 140 | 255 | M10 | 202 | 180 |
|  | 100/1 100/5 150/1 150/5 | 10P | 1；2.5；5 | 5；10 | 10-1 | 160 | 275 | 250 | 75 | 255 | M10 | 202 | 179±2 |
|  |  |  | 10 | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200/1 200/5 250/1 250/5 | 10P | 1；2.5；10；15 | 5；10 | 20-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300/1 300/5 及以上 | 10P | 1；2.5；5；10 | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20；30 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL-LJ 180J (整体 式) AL- LJK 180J (组合式) | 50/1 50/5 75/1 75/5 | 10P | 1；2.5；5 | 5；10 | 5-1 | 180 | 360 | 325 | 75 | 330 | M12 | 260 | 238±2 |
|  |  |  | 10 | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100/1 100/5 150/1 150/5 | 10P | 1；2.5；5；10 | 5；10 | 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200/1 200/5 250/1 250/5 300/1 300/5 及以上 | 10P | 1；2.5；5；10 | 5；10 | 20-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20；30 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL-LJ 200J (整体 式) AL- LJK 200J (组合式) | 50/1 50/5 75/1 75/5 | 10P | 1；2.5；5 | 5；10 | 5-1 | 200 | 360 | 325 | 75 | 330 | M12 | 260 | 238±2 |
|  |  |  | 10 | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100/1 100/5 150/1 150/5 | 10P | 1；2.5；5；10 | 5；10 | 10-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 5；10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200/1 200/5 250/1 250/5 300/1 300/5 及以上 | 10P | 1；2.5；5；10 | 5；10 | 20-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20；30 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |